ПРОЕКТ

Разработка системы контроля за выбросами загрязняющих веществ от стационарных источников в г.Запорожье (1 этап)

Техническое задание

на 20 листах

Действует с  «___» июля  2006 г.

Запорожье

2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.	Общие сведения	3

2.	Назначение и цель создания системы	4

2.1.	Назначение системы	4

2.2.	Цель создания системы.	4

3.	Характеристика объектов автоматизации	6

4.	Требования к системе	7

4.1.	Структура и функции системы	7

4.2.	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту.	9

4.3.	Требования к безопасности	10

4.4.	Требования к эргономике и технической эстетике	11

4.5.	Требования к защите информации	11

4.6.	Требования к стандартизации и унификации	12

5.	Состав и содержание работ по созданию системы	13

6.	Порядок контроля и приемки системы	15

7.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	16

8.	Требования к документированию	17

9.	Источники разработки	18

Приложение №1	19

Приложение №2	20

# Общие сведения

Полное наименование системы – «Стационарная автоматизированная система дистанционного контроля за выбросами в атмосферу».

Основание для создания системы – протокол совещания в Государственном управлении по охране окружающей природной среды в Запорожской области по вопросу создания системы непрерывного мониторинга за выбросами в атмосферу от стационарных источников (приложение №1), а также протоколы обследования предприятий (приложение №2).

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы:

начало работы 					–	август 2006 г.

окончание работы (ввод в эксплуатацию)	–	август 2007 г.

Источники  и порядок финансирования работы по разработке и созданию системы определяет Государственное управление по охране окружающей природной среды в Запорожской области.

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работы  регламентируется договором между «Заказчиком» и «Исполнителем».

# Назначение и цель создания системы

## Назначение системы

Стационарная автоматизированная система дистанционного контроля за выбросами в атмосферу предназначена для автоматического непрерывного дистанционного контроля выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников:

- ОАО МК «Запорожсталь», агломерационный цех, агломашины №1-№6;

- ОАО «ЗАлК», глиноземный цех, печь №4;

- ОАО «Запорожабразив», цех №2 плавки нормального электрокорунда, печи №1 и №2;

- ОАО «Запорожкокс», цех смолоперерабатывающего и пекококсового производства пекококсового отделения;

- Запорожская ТЭС, энергоблок №1;

- ОАО «Запорожский завод ферросплавов», цех №4, печи №34 и №36.

Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривает:

- контроль объема выбросов (содержание и количество выброса загрязняющего атмосферу);

- сравнение количества и содержания загрязняющих веществ с нормативами предельно допустимых выбросов в соответствии с государственными и международными нормами выбросов;

- учет всех выбросов;

- формирование отчетности по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

## Цель создания системы.

Целью внедрения автоматизированной системы дистанционного контроля за выбросами в атмосферу является:

- сбор и первичная обработка входной информации поступающей от измерительного оборудования;

- диагностика оборудования системы;

- контроль объема выбросов (содержание и количество выброса загрязняющего атмосферу);

- сравнение количества и содержания загрязняющих веществ с нормативами предельно допустимых выбросов в соответствии с государственными и международными нормами выбросов;

- учет всех выбросов;

- формирование отчетности по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

- дистанционный контроль выбросов в атмосферу.

Применение оборудования построенного на современной микропроцессорной технике с соответствующим программным обеспечением, для:

- повышение надежности и достоверности полученных данных;

- расширения информационного обеспечения;

- сокращение времени на получение данных об источнике выбросов;

- автоматическое формирование отчетности по выбросам в атмосферу.

# Характеристика объектов автоматизации

Объектами автоматизации контроля за выбросами в атмосферу являются:

- агломашины №1-№6, агломерационный цех, ОАОМК«Запорожсталь»;

- печь №4, глиноземный цех, ОАО «ЗАлК»;

- печи №1 и №2, цеха №2 плавки нормального электрокорунда, ОАО «Запорожабразив»;

- цех смолоперерабатывающего и пекококсового производства пекококсового отделения, ОАО «Запорожкокс»;

- энергоблок №1, Запорожская ТЭС;

- печи №34 и №36, цех №4, ОАО «Запорожский завод ферросплавов».

# Требования к системе

Требования к автоматизированной системе дистанционного контроля за выбросами в атмосферу в целом можно свести к решению следующих задач:

- Автоматизированная система дистанционного контроля за выбросами в атмосферу должна обеспечивать непрерывный дистанционный контроль выбросов загрязняющих атмосферу.

- Свести к минимуму воздействие «человеческого фактора» на полученные данные.

- Дистанционное информирование в реальном масштабе времени о выбросах, загрязняющих атмосферу, о каждом источнике выброса на котором установлена система мониторинга по газовым и пылевым выбросам.

- Автоматизированное формирование отчетности по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

Стационарная автоматизированная система дистанционного контроля за выбросами в атмосферу должна быть оборудована следующими приборами для измерения:

- температуры уходящих газов;

- скорости потока;

- концентрации пыли;

- содержания СО, NO, NO2, SO2, O2.

Также система должна обеспечивать:

- контроль объема выбросов (содержание и количество выброса загрязняющего атмосферу);

- сравнение количества и содержания загрязняющих веществ с нормативами предельно допустимых выбросов в соответствии с государственными и международными нормами выбросов;

- учет всех выбросов;

- формирование отчетности по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

В структуре автоматизированной системы должна быть предусмотрена возможность развития, как в расширенные функций, так и увеличении количества контролируемых параметров.

## Структура и функции системы

Основой выбора оборудования системы дистанционного контроля за выбросами в атмосферу является:

- обеспечение непрерывного измерения;

- длительный срок службы оборудования;

- надежность оборудования;

- быстрое восстановление работоспособности;

- используемое оборудование должно быть сертифицировано на территории Украины.

Система дистанционного контроля за выбросами должна быть построена по иерархическому принципу и состоять из 3-х уровней:

1 уровень – контрольно-измерительные приборы.

На данном уровне решаются задачи получения первичной информации об измеряемых и контролируемых параметрах.

2 уровень – базовые средства автоматизации.

Данный уровень предназначен для непосредственного сбора и обработки информации полученной от измерительных приборов.

3 уровень - предназначен для комплексного дистанционного контроля выбросов, формирования отчетности по выбросам, сигнализации о превышении допустимых норм. Информация представляется на мониторе в виде мнемосхем, цифровых значений, графиков, таблиц и текстовых сообщений.

В состав технических средств 1-го уровня контрольно измерительных приборов должно входить оборудование обеспечивающее измерения:

- температуры уходящих газов;

- скорости потока;

- концентрации пыли;

- содержания СО, NO, NO2, SO2, O2.

На 2-ом уровне осуществляется первичная обработка информации и преобразование её в интерфейсные массивы информации с последующей передачей ее на автоматизированную систему расчета загрязнений атмосферы. Программно – технический комплекс базовых средств автоматизации должен быть построен на базе программируемых контроллеров.

В состав технических средств 3-го уровня (автоматизированной системы расчета загрязнений атмосферы) входит серверная станция, принтер, источник бесперебойного питания (уточняется на стадии проектирования).

Программное обеспечение 3-го уровня должно обеспечивать выполнение функций связанных с автоматизацией расчета загрязнений атмосферы, архивированием данных, формированием отчетности по выбросам.

Функционально программное обеспечение должно состоять из следующих компонентов:

- стандартное программное обеспечение;

- подсистема расчета;

- подсистема первичной обработки;

- подсистема регистрации и архивирования;

- подсистема диагностики программных и технических средств системы;

- подсистема отображения.

## Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту.

В целях обеспечения компетентного обращения с системой «Исполнитель» проводит обучение специалистов «Заказчика».

Система должна быть многофункциональной и восстанавливаемой.

Показатели надежности для технических средств системы 2-го и 3-го уровня устанавливаются с учетом следующих воздействующих факторов на систему:

- температура окружающего воздуха от +10 до + 40 0С;

- верхнее значение относительной влажности воздуха не более 80%, без выпадения конденсата;

- постоянная вибрация с частотой до 30 Гц с амплитудой 0,2 мм.

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

- показатели надежности системы устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 24.701.

- средняя наработка на отказ системы должна быть не менее 10000ч.

- среднее время восстановления после отказа, должно быть не более 1 ч.

- средний срок службы до списания, не менее 10 лет.

Перечень аварийных ситуаций, для которых задан показатель надежности:

1) отказ технических средств системы;

2) нарушение  внутрисистемных линий связи;

3) нарушение линий связи с первичными приборами;

4) исчезновения питающих напряжений.

Примечание:  полный перечень аварийных ситуаций уточняется при разработке  системы.

Технические средства, которые входят в автоматизированную систему (АС), должны питаться от сети электропитания со следующими характеристиками:

- номинальное напряжение -  220В, с заземлением;

- номинальная частота напряжения 50 Гц;

- отклонение напряжения от номинального значения от -5 до +5%.

Техническое обслуживание АС должно включать:

- техническое обслуживание периферийных устройств;

- техническое обслуживание микропроцессорных систем (контроллер и средства коммуникации);

- техническое обслуживание с беспрерывным контролем;

- техническое обслуживание с периодическим контролем;

- регламентное техническое обслуживание.

Техническое обслуживание с беспрерывным контролем должно включать контроль функционирования АС. Это обслуживание должно обеспечиваться оперативным персоналом путем замены блоков из состава запасных инструментов и приборов и устранения отказов программных средств соответственно регламенту.

Техническое обслуживание с периодическим контролем должно включать осмотр оборудования обслуживающим персоналом, анализ неисправностей, которые возникали, и принятых оперативным персоналом мер по их устранению, выявление и устранение неисправностей, непредусмотренных средствами диагностики. Порядок осмотра оборудования и выявление неисправностей определяется в инструкции по обслуживанию. Обслуживание не должно прерывать выполнение функций АС.

Регламентное техническое обслуживание, которое требует отключения АС, должно проводиться не чаще одного раза в год во время плановых ремонтов оборудования.

Техническое обслуживание периферийных устройств должно обеспечиваться соответственно документации на эти устройства.

## Требования к безопасности

Монтаж, наладка, эксплуатация, обслуживание и ремонт технических средств должны выполняться в соответствии с требованиями:

- Строительные нормы и правила. Системы автоматизации. СНиП 3.05.07-85.

- "Правил устройства электроустановок";

- "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";

- Эксплуатационной документации применяемых технических средств автоматизации и микропроцессорной техники.

Размещение и установка технических средств должны быть выполнены таким образом, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и обслуживание.

Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайных прикосновений, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с эксплуатационной документацией и требованиями "Правил устройства электроустановок".

Уровни шума, допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука, создаваемые техническими средствами системы в местах нахождения персонала, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.003, санитарным нормам и не превышать значений, нормируемых ГОСТ 21552 (при этом должны быть учтены уровни шумов и звуковой мощности, создаваемые всеми источниками).

## Требования к эргономике и технической эстетике

Общие эргономические требования, регламентирующие организацию рабочих мест, взаимное расположение (размещение) средств отображения информации, средств связи в пределах рабочих мест должны соответствовать действующим нормам и стандартам.

Условия работы обслуживающего и оперативно-технологического персонала должны соответствовать действующим санитарным нормам.

Эргономические требования к системе, в том числе по способам и форме представления информации в части компоновки технических средств, удобства обслуживания, комфортности, эстетичности решений и форм определяются (уточняются) при разработке системы.

## Требования к защите информации

В системе должна быть предусмотрена защита информации от несанкционированного доступа неуполномоченных лиц.

Способы и средства защиты информации, в том числе от несанкционированного доступа, разрабатываются при проектировании системы.

В системе должна быть предусмотрена защита от потерь (сохранность) информации при авариях, сбоях и отказах в работе технических средств.

Защита информации от потерь при сбоях и отказах в работе оборудования должна реализовываться на уровне технических средств и программного обеспечения.

Технические средства системы должны быть обеспечены защитой от коротких замыканий и пропадания напряжений в сети электропитания.

Защита технических средств системы от воздействия внешних электрических и магнитных полей должна быть достаточной для эффективного выполнения техническими средствами своего назначения при функционировании системы.

Если характеристики среды не соответствуют требованиям условий эксплуатации выбранных технических средств, то необходимо принимать проектные решения по защите технических средств от недопустимых внешних воздействий. Пути защиты технических средств от недопустимых внешних воздействий:

1) конструирование или применение дополнительных технических средств,  например, виброгасящих амортизаторов, шкафов-термостатов и т.п;

2) проектирование помещений с искусственно регулируемыми или улучшенными условиями эксплуатации;

3) согласование с заводами-изготовителями вопросов о возможности поставки технических средств, соответствующих исполнений и др.

## Требования к стандартизации и унификации

При проектировании системы должен применяться принцип стандартизации и унификации, заключающийся в рациональном применении типовых, однотипных, унифицированных и стандартных схемных решений, конструктивов и комплектующего оборудования.

# Состав и содержание работ по созданию системы

| Стадии | Этапы работ |
| --- | --- |
| 1. Формирование требований к АС | 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. 1.2. Формирование требований пользователя к АС. 1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания) |
| 2. Разработка концепции АС. | 2.1. Изучение объекта. 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя. 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе. |
| 3. Техническое задание. | Разработка и утверждение технического задания на создание АС. |
| 4. Эскизный проект. | 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям. 4.2. Разработка документации на АС и её части. |
| 5. Технический проект. | 5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям. 5.2. Разработка документации на АС и её части. 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку. 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации. |
| 6. Рабочая документация. | 6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части. 6.2. Разработка или адаптация программ. |
| 7. Ввод в действие. | 7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие. 7.2. Подготовка персонала. 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями). 7.4. Строительно-монтажные работы. 7.5. Пусконаладочные работы. 7.6. Проведение предварительных испытаний. 7.7. Проведение опытной эксплуатации. 7.8. Проведение приёмочных испытаний. |
| 8. Сопровождение АС | 8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. 8.2. Послегарантийное обслуживание. |

Допускается исключить стадию "Эскизный проект" и отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять стадии "Технический проект" и "Рабочая документация" в одну стадию "Технорабочий проект". Допускается выполнять отдельные этапы работ до завершения предшествующих стадий, параллельное во времени выполнение этапов работ, включение новых этапов работ.

# Порядок контроля и приемки системы

По завершению монтажных работ, что фиксируется соответствующим актом, Подрядчик производит запуск оборудования в эксплуатацию в тесной взаимосвязи с эксплуатационным персоналом Заказчика.

Перед вводом в эксплуатацию система должна быть подвергнута предварительным испытаниям.

Предварительные испытания системы проводятся для определения ее работоспособности и решения вопроса возможности проведения опытной эксплуатации.

Предварительные испытания проводятся разработчиком системы в процессе проведения пуско-наладочных работ.

Опытная эксплуатация системы проводится в условиях непрерывного производства.

Начало опытной эксплуатации системы должно быть оформлено соответствующим актом, подписанным Заказчиком и разработчиком системы. Продолжительность опытной эксплуатации – 72 часа с момента подписания акта.

По результатам опытной эксплуатации должен быть составлен акт о завершении работ по проверке системы в режиме опытной эксплуатации. В случае необходимости, в протоколе и акте испытаний должен быть приведен перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения, а также заключение о возможности передачи системы в постоянную эксплуатацию.

После проведения опытной эксплуатации – автоматизированная система передается в постоянную эксплуатацию, что подтверждается приемо-сдаточным актом, который утверждается Заказчиком и Разработчиком системы.

# Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Организацию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие обеспечивает Заказчик.

Для координации работ по подготовке объекта к вводу системы в действие должна быть организована оперативно-техническая группа из представителей Заказчика и представителей разработчика во главе с ответственным представителем Заказчика.

Обучение персонала следует проводить, учитывая как должностные обязанности обучаемых, так и уровень их подготовки.

# Требования к документированию

  - Комплект документации на систему должен содержать документы, обеспечивающие ее монтаж на объекте, наладку, ввод в действие, эксплуатацию и метрологическую аттестацию.

  - Комплектность документации определяется с учетом ГОСТ 34.201. Состав рабочей и эксплуатационной документации согласовывается с Заказчиком.

  - Заказчику передается полный комплект проектной и эксплуатационной документации. В комплект должна входить эксплуатационная документация комплектующих технических средств, программа и методика аттестации измерительных каналов, программа и методика испытаний вычислительных и управляющих каналов, а также методика калибровки измерительных каналов и методика периодического контроля управляющих (регулирующих) каналов, инструкции по эксплуатации, по обслуживанию системы в целом, по обслуживанию программного обеспечения системы.

# Источники разработки

СНиП 3.05.07-85. Строительные нормы и правила. Системы автоматизации.

ГОСТ 24.601-86 ЕСС АСУ. Автоматизированные системы управления. Стадии создания.

РД 50-34.698-90. Требования к содержанию документов.

ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к оформлению и содержанию.

ГОСТ 24.104-85. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение  документов при создании автоматизированных систем.

ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

# Приложение №1

# Приложение №2